## MDB
MDB | [11 empty] | Masterpact | NSX10 | NSX16 | NSX25 | NSX40 | NSX63 | Mic.5 | 4000 | 150 | L | NSX100H | L1 | L | NW40H1 | MTZ2_40H1 | NW40 | 3520 | 4000/5A | NSX630 | 535 | 600/5A
Параметры сети |  |  | Колонны | [8 empty] | Mic.2.0E | Mic.2.2 | Mic.2.2 | Mic.2.2 | Mic.2.3 | Mic.2.3 | PM5110 | 3200 | 100 | S | NSX160H | H2 | L | NW32H1 | MTZ2_32H1 | NW32 | 2820 | 3000/5A | NSX400 | 370 | 400/5A
Тип щита | Prisma Plus P |  | 400мм | 0 | [7 empty] | Mic.5.0E | Mic.5.2A | Mic.5.2A | Mic.5.2A | Mic.5.3A | Mic.5.3A | PM5560 | 2500 | 70 | H | NSX250H | H2 | L | NW25H1 | MTZ2_25H1 | NW25 | 2350 | 2500/5A | NSX250 | 237 | 250/5A
Мощность трансформатора | 2500 |  | 650мм | 1 | [7 empty] | Mic.5.0P | Mic.5.2E | Mic.5.2E | Mic.5.2E | Mic.5.3E | Mic.5.3E | FDM121 | 2000 | 65 | H | NSX400H | H1 | L | NW20H1 | MTZ2_20H1 | NW20 | 2000 | 2000/5A | NSX160 | 160 | 150/5A
Номинальный ток | 4000 |  | 800мм | 6 | [7 empty] | Mic.6.0E | TM16D | TM80D | TM125D |  |  |  | 1600 | 50 | N | NSX630H | H1 | H2 | NW16H1 | MTZ2_16H1 | NW16 | 1480 | 1500/5A | NSX100 | 100 | 100/5A
Ток КЗ, kA | 60 |  | 2110x5500x1000мм | [8 empty] | Mic.6.0P | TM25D | TM100D | TM160D |  |  |  | 1200 | 42 | N |  | H1 | H1 | NW12H1 | MTZ2_12H1 | NW12 | 1250 | 1250/5A
Система заземления | TN-S | [11 empty] | TM32D | TM125D | TM200D |  |  |  | 1000 | 36 | F |  | H1 | H1 | NW10H1 | MTZ2_10H1 | NW10 | 1000 | 1000/5A
Степень защиты | IP31 |  | Design | 140 | h | [6 empty] | Mic.2.0X | TM40D | TM160D | TM250D |  |  |  |  | 25 | B |  | H1 | H1 | NW08H1 | MTZ2_08H1 | NW08 | 800 | 800/5A
Доступ к подключению | Двусторонний |  | Preparation | 10.5 | h |  |  |  | TRUE |  |  | Mic.5.0X | TM63D | [11 empty] | NT10L | MTZ1_10L | NT16 | 1480 | 1500/5A
Глубина щита | 1000 |  | Workshop | 420 | h |  |  |  | TRUE |  |  | Mic.6.0X | TM80D | [11 empty] | NT08L | MTZ1_08L | NT12 | 1250 | 1250/5A
Подвод питания | Шинопровод |  | Quality | 42 | h |  |  |  | FALSE |  |  |  | TM100D | [11 empty] | NT06L | MTZ1_06L | NT10 | 1000 | 1000/5A
Masterpact | Выкатной |  | Purchasing | 8 | h | [19 empty] | 1 | 1 | NT08 | 800 | 800/5A
Compact | Втычной |  | Packing | 2450 | € |  |  |  | ячейки для ввода данных | [15 empty] | 1 | 1 | NT06 | 630 | 600/5A
Расположение вводов | По краям |  | Cost, € | [5 empty] | ячейки выбора
Трансформатор тока в PEN | Нет | [7 empty] | некорректное значение
| Выключатель | Micrologic | MCH, PF, MX, XF | Modbus | Тр-ры тока | Метрология | AMP | Датчик тока утечки | 2-й MX | Количество
[10 empty] | Секция 1 | Секция 2 | [13 empty] | Дерейтинг | Тр-р тока
Вводной аппарат | NW32H1 | Mic.2.0E | + |  | 3 | PM5560 |  |  | + | 1 | 1 | [13 empty] | 2820 | 3000/5A
[25 empty] | #N/A | #N/A
Секционный аппарат | NW12H1 | Mic.5.0E | + | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1250 | 1250/5A
[25 empty] | #N/A | #N/A
Фидерный аппарат | [24 empty] | #N/A | #N/A
Masterpact | NW08H1 | Mic.5.0E | + | + | [16 empty] | 400 | 0 |  | 0 | 800 | 800/5A
| NW16H1 | Mic.2.0E |  |  | 1 | [15 empty] | 650 | 1 | 0 | 777.0175 | 1480 | 1500/5A
[21 empty] | 800 | 6 | 0 | 29461.9548 | #N/A | #N/A
[10 empty] | 1 | [10 empty] | Col1 | 2 | 2 | 7778.8556 | #N/A | #N/A
[21 empty] | Col2 | 2 | 2 |  | #N/A | #N/A
| NW16H1 | Mic.5.0E | + | + | [16 empty] | НЧ(NW+NT) | 0 | 0 | курс € | 1480 | 1500/5A
[21 empty] | НЧ(NW) | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| Выключатель | Micrologic | MT | Modbus | Тр-ры тока | Метрология | AMP | OF/SDE | MX | [11 empty] | НЧ(NT) | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A
Compact NSX | NSX100F | Mic.5.2E |  |  |  | FDM121 |  | + |  | 4 | 2 | [9 empty] | FreeMod | 0 | 0 |  | 100 | 100/5A
| NSX400F | Mic.5.2E |  |  | 3 | FDM121 |  | + |  | 2 | 2 | [9 empty] | NW | 0 | 0 |  | 370 | 400/5A
| NSX250H | Mic.5.2E |  |  |  | FDM121 |  | + |  | 3 | 2 | [9 empty] | NT | 0 | 0 |  | 237 | 250/5A
| NSX400H | Mic.5.3E |  |  |  | FDM121 |  | + |  | 2 | [10 empty] | NSXmod | 40 | 35 |  | 370 | 400/5A
| NSX630F | Mic.5.3E |  |  |  | FDM121 |  | + |  |  | 3 | [13 empty] | 535 | 600/5A
| NSX250F | Mic.2.2 | [7 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 237 | 250/5A
[25 empty] | #N/A | #N/A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | 4000 | 1 | 1 | 0
Side | NomCur | NT400 | Nsvert | fCenter
MTZ1/NT в колонне 400мм
Верт. установка NSX
Masterpact MTZ